Утвержден

постановлением администрации

Шарангского муниципального округа

от 12.02.2026г. № 98

## Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. 
№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. 
№ 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

приказа Госстроя России от 20 августа 2001 г. № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 
2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 14 апреля 2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

приказа МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.2. Порядок разработан в целях:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий (далее 
также – технологические нарушения, аварийные ситуации) и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Шарангского муниципального округа Нижегородской области;

- снижения уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Шарангского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Порядок определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.4. Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Шарангского муниципального округа Нижегородской области не применяется.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Порядок составляется для:

- определения возможных сценариев возникновения и развития технологических нарушений, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации технологических нарушений;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации технологического нарушения;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации технологического нарушения.

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Шарангского муниципального округа Нижегородской области могут послужить:…………

2.2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения указаны в Приложении 1 к Порядку.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

(далее - силы и средства)

3.1. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство машинистами (кочегарами) котельных.

К работам при ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются: дежурные оперативные единой дежурно-диспетчерской службы администрации Шарангского муниципального округа (далее-дежурный ЕДДС), оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование МУП «Коммунсервис» организации, в хозяйственном ведении которой находятся объекты теплоснабжения (как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме).

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

3.2. Для ликвидации технологических нарушений создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации муниципального округа Нижегородской области;

- резервы финансовых и материальных ресурсов МУП «Коммунсервис».

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объектах теплоснабжения Шарангского муниципального округа Нижегородской области, приведено в таблице:

| № п/п | Наименование организации | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего бригад | общая численность | количество спецтехники | в том числе аварийных бригад РСО |  |  | в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.) |  |  |
|  |  |  |  |  | всего бригад | общая численность | количество спецтехники | всего бригад | общая численность | количество спецтехники |
|  |  | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Обеспечение правильности ликвидации последствий технологических нарушений и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий всех участников и ответственных лиц.

Все ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Информация об ответственных лицах Шарангского муниципального округа Нижегородской области приведена в Приложении 2 к Порядку.

3.4. Телефоны для оперативной связи приведены в Приложении 3 к Порядку.

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

4.1. При ликвидации технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства необходимо руководствоваться нормами постановления Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. 
№ 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

4.2. При получении сигнала (сообщения) о технологическом нарушении инженер МУП «Коммунсервис», мастер по эксплуатации котлов, машинисты (кочегары) котельных, дежурный ЕДДС обязаны:

4.2.1. Уточнить у сообщившего лица координаты места повреждения (подробный адрес, ориентиры и т.д.), выяснить, по возможности, какой элемент тепловой сети поврежден, характер повреждения.

4.2.2. Немедленно направить к месту повреждения аварийно-восстановительную бригаду.

4.2.3. Сообщить о случившемся старшему аварийно-восстановительной бригады, директору МУП «Коммунсервис», руководству округа все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, перечне транспорта, машин и механизмов, необходимых для ликвидации повреждения.

4.2.4. Немедленно принять меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, выставлению наблюдающих для перекрытия доступа в опасную зону, а при ограниченной видимости – красных фонарей для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийных автомашинах); запросить помощи в организации движения транспорта и пешеходов, а также при необходимости в оцеплении опасной зоны разлива горячей воды у оперативных дежурных 119-ПСЧ,  дежурных отделения полиции (дислокация р.п. Шаранга) МО МВД России «Уренский».

4.2.5. Получив точную информацию о характере и месте повреждения, принять срочные меры по отключению поврежденного участка тепловой сети.

4.2.6. Принять меры по ликвидации повреждения и по предотвращению развития технологических нарушений (по локализации повреждения), усугубления ее последствий и восстановлению нормального режима работы тепловой сети.

4.2.7. Вести записи обо всех действиях в оперативном журнале. Запись всех диспетчерских оперативных переговоров по ликвидации повреждения ведется в автоматическом режиме.

4.2.8. Аварийно-восстановительная бригада (при необходимости подрядные организации) по прибытии на место повреждения поступает в распоряжение лица, ответственного за ликвидацию технологического нарушения.

4.2.9. Старший аварийно-восстановительной бригады, дежурный ЕДДС, машинист (кочегар) котельной обязаны предупредить, а при необходимости вызвать ответственных представителей других организаций, имеющих подземные коммуникации в месте повреждения, и согласовать с ними, а также с местными административными органами разрытие траншей и котлованов.

4.2.10. Если работа по ликвидации повреждения по своему объему не может быть выполнена силами аварийно-восстановительной бригады, то старший бригады должен доложить об этом ответственному за ликвидацию технологического нарушения лицу или инженеру МУП «Коммунсервис», которые в этом случае обязаны принять меры по привлечению дополнительной рабочей силы и механизмов, в том числе сил и средств подрядных организаций, имеющих заключенные договоры с теплоснабжающей организацией.

4.2.11. Ответственный за ликвидацию технологического нарушения обязан через функциональные отделы и службы обеспечить аварийно-восстановительную бригаду необходимыми материалами, транспортом, машинами, механизмами, а также соответствующей технической документацией.

4.2.12. Работы по ликвидации технологического нарушения ведутся круглосуточно. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологического нарушения запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал котельной используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от ее характера допускается сдача смены по разрешению инженера МУП «Коммунсервис».

4.2.13. Все переключения в аварийных условиях производятся оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом котельной в соответствии с требованиями правил техники безопасности и при обязательном применении всех защитных средств.

4.2.14. Включение отремонтированного после повреждения участка тепловой сети производится после приемки работ.

4.2.15. По окончании ремонтных работ на трубопроводах тепловых сетей принимаются меры по заполнению теплоносителем отремонтированного участка теплотрассы. Общее руководство операциями по пуску участков трубопроводов осуществляет инженер МУП «Коммунсервис».

4.2.16. В целях оперативного выполнения работ по ликвидации технологических нарушений ответственное лицо организует получение из мест хранения всех необходимых материально-технических ресурсов из аварийного запаса (в случае отсутствия/недостаточности материально-технических ресурсов в аварийном запасе выдача производится из производственно-эксплуатационного запаса).

4.2.17. После ликвидации повреждения для расследования технологического нарушения должны быть подготовлены необходимые технологические схемы, фотоматериалы, выписки из оперативных документов, объяснения персонала, записи оперативных переговоров и т.д. Инженер МУП «Коммунсервис», совместно со специалистом по охране труда МУП «Коммунсервис» и ведущим специалистом отдела экономического развития администрации Шарангского муниципального округа, в чьи функциональные  обязанности входит, в том числе, обеспечение охраны труда и производственного контроля осуществляет сбор необходимой для расследования информации.

### 5. Состав и дислокация сил и средств

5.1. Координацию работ по ликвидации технологических нарушений осуществляет МУП «Коммунсервис» единая теплоснабжающая организация, определенная постановлением администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области от 02.07.2025 № 470 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области».

5.2. Состав сил и средств определяется МУП «Коммунсервис» самостоятельно в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство машинистами (кочегарами) котельных.

5.3. Дислокация средств к месту технологического нарушения осуществляется персоналом из мест их хранения. Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивает МУП «Коммунсервис».

5.4. Состав и дислокация сил и средств приведены в Приложении 4 к Порядку.

6. Перечень мероприятий, направленных

на обеспечение безопасности населения

6.1. При прибытии на место технологического нарушения старший по должности из числа персонала аварийно-восстановительной бригады МУП «Коммунсервис» обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от мастера по эксплуатации котлов МУП «Коммунсервис» (или инженера МУП «Коммунсервис») по средствам связи для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании имеющихся источников.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы, при необходимости, должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения технологического нарушения.

6.2. Самостоятельные действия персонала по ликвидации технологических нарушений не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 14 мая 2025 г. № 511, правил техники безопасности, производственных инструкций.

6.3. О сложившейся обстановке МУП «Коммунсервис» информирует население через средства массовой информации, передает данные в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Шарангского муниципального и администрацию Шарангского муниципального округа Нижегородской области для размещения информации на официальном сайте администрации, а также на официальных госпабликах округа в соц.сетях ВКонтакте, Одноклассники и мессенджерах Телеграмм, Макс в целях информирования населения.

При угрозе распространения аварии за пределы территории объекта ответственный за ликвидацию технологического нарушения сообщает в кратчайшие сроки в администрацию Шарангского муниципального округа Нижегородской области информацию о возможных последствиях технологического нарушения, в случае необходимости привлекает службу скорой медицинской помощи, подразделения МВД, ГИБДД.

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий технологических нарушений требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

7.2. Для устранения последствий технологических нарушений МУП «Коммунсервис» создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) ежегодно определяются и утверждаются приказом МУП «Коммунсервис». Утвержденные объёмы резервов финансовых ресурсов обеспечивают проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий технологических нарушений целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от технологических нарушений на опасных производственных объектах.

При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны технологического нарушения, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.3. К работам при ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются оперативный персонал котельных, ремонтно-восстановительная бригада, специальная техника и оборудование МУП «Коммунсервис», посменно. Для сбора и передачи информации, фотоматериалов, ведения оперативных переговоров, передачи информационных донесений привлекаются дежурные ЕДДС.

7.4. Материально-технические средства (ресурсы), задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объекте.

Приложение 1

к Порядку действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Шарангском

муниципальном

округе Нижегородской области

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к Порядку действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Шарангском

муниципальном

округе Нижегородской области

Информация об ответственных лицах Шарангского муниципального

округа Нижегородской области

| № п/п | Должностное лицо (ФИО, должность) | Контактные номера телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Царегородцев Андрей Иванович, заместитель главы администрации | рабочий тел. 8831552-16-84 |
| 2 | Богатырев Владимир Александрович, директор МУП «Коммунсервис» | рабочий тел. 8831552-01-35 |
| 3 | Перунов Александр Николаевич, инженер МУП «Коммунсервис» | рабочий тел. 8831552-01-35 |
| 4 | Скопин Евгений Алексеевич Мастер по эксплуатации котлов | рабочий тел. 8831552-01-35 |
| 5 | Старший дежурный оперативный ЕДДС | рабочий тел. 8831552-09-01, 112 |

Приложение 3

к Порядку действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Шарангском

муниципальном

округе Нижегородской области

Телефоны для оперативной связи

1. Оперативные дежурные МЧС (119-ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области) – 101, 112, 8831552-12-01

2. Дежурные отдела полиции (дислокация р.п. Шаранга) МО МВД России «Уренский» –102, 112, 8831552-12-85

3. Диспетчеры ОТГ Уренских РЭС - 8831552-15-98

4. Скорая медицинская помощь – 103, 112

5. Единая дежурная диспетчерская служба Шарангского муниципального округа Нижегородской области – 112, 8831552-09-01

6. Ресурсоснабжающая организация –МУП «Коммунсервис» 8831552-01-35

Приложение 4

к Порядку действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Шарангском муниципальном

округе Нижегородской области

Состав и дислокация сил и средств

| Наименование организации, осуществляющей деятельность по ликвидации аварийных ситуаций | Место расположения, почтовый адрес организации | ФИО ответственного лица | Место расположения (дислокации) аварийно-диспетчерской службы, телефон | Количество диспетчеров, чел. | Общее количество ремонтного персонала, чел. | Место хранения материально-технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |